## 工程界面
产品分类 | 工程内容 | 界面归属 | 技术要求（摘录招标原文） | 备注
风冷空调 | 室内机支架 | 我方负责 | 见清单
| 室外机支架基础 | 我方负责 | 见清单
| 室外机布置 | 我方负责 | 见清单
| 二次搬运就位 | 我方负责 | 见清单
| 冷媒铜管 | 我方负责 | 见清单
| 桥架 | 我方负责 | 见清单
| 线管 | 我方负责 | 见清单
| 线缆 | 我方负责 | 见清单
| 制冷剂 | 我方负责 | 见清单
| 水管 | 我方负责 | 见清单
| 风道软连接 | 我方负责 | 见清单
| 挡水坝 | 我方负责 | 见清单
| 联合调试 | 客户负责 | 需要远程支持动环接入，我司提供通讯协议，由动环厂家接入动环软件平台
| 总包服务费 | 客户负责 | 见清单

## 汇总
恩施兴福村镇银行2台空调采购及安装工程清单
序号 | 项目 | 设备描述 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 恩施兴福村镇银行2台65.8KW精密空调采购 | CY765PES1AV&CS54U*2,制冷量：≥65.8kW ,循环风量：≥17000m3/h，电源制式380V，加热9KW，加湿10 kg/h，尺寸必须≤1800*1000*1970mm，配置集中式冷凝器 | CY765PES1AV&CS54U*2 | 2 |  | 0 | 包含3年质保
2 | 延长组件 | 管路超过30米需配置延长组件，包含油分及单向阀 | - | 4 |  | 0
3 | 空调安装 | 现场实施，具体实施内容见《工程量清单》 | - | 2 |  | 0
4 | 合计 |  |  |  |  | 0
注:
1.此报价包含税费。设备费、运费，落地费，工程安装和工程辅材费用；
2、具体施工根据现场工程勘测，如后期工程界面变动，以实际实施为准；
3、以上设备标准保修期为3年，供货周期35天(疫情等不可抗力除外)发货前全款。

## 工程量清单
恩施兴福村镇银行2台CY765空调安装工程清单
序号 | 项目名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 备注
A | 设备安装人工费
1 | 标准安装 | CY765PES1A-CS54*2 | 台 | 2 |  | 0 |  | 内机6楼，外机12楼顶
2 | 超长管路 | CY765PES1A-CS54*2 | 延米 | 44 |  | 0
3 | 搬运就位 | CY765PES1A-CS54*2 | 台 | 2 |  | 0 |  | 内机楼梯上楼，外机吊装
4 | 底座安装 | CY765PES1A-CS54*2 | 台 | 2 |  | 0
| 小 计 |  |  |  |  | 0
B | 设备安装材料费
1 | 紫铜管 | φ22.2mm×1.0mm-直管 | 米 | 60 |  | 0 | 飞轮/金龙/金鹰 | 气管水平
2 | 紫铜管 | φ15.88mm×1.0mm-直管 | 米 | 104 |  | 0 | 飞轮/金龙/金鹰 | 气管垂直
3 | 紫铜管 | φ15.88mm×1.0mm-直管 | 米 | 164 |  | 0 | 飞轮/金龙/金鹰 | 液管
4 | B1级橡塑保温管 | 内径φ22δ15 | 米 | 60 |  | 0 | 华美
5 | B1级橡塑保温管 | 内径φ15.88δ15 | 米 | 104 |  | 0 | 华美
6 | B1级橡塑保温管 | 内径φ15.88δ15 | 米 | 164 |  | 0
7 | 电源线 | ZC/R-RVVP2*0.5 | 米 | 102 |  | 0 | 中利/天虹/成天泰/珠江/金龙羽
8 | 电源线 | ZC/R-RVV5*1.5 | 米 | 102 |  | 0 | 中利/天虹/成天泰/珠江/金龙羽
9 | 电源线 | ZC-RVV-4*25+1*16 | 米 | 28 |  | 0 | 中利/天虹/成天泰/珠江/金龙羽
10 | PVC阻燃线管 | φ32 | 米 | 102 |  | 0 | 联塑
11 | 热水管 | PPR De25 | 米 | 50 |  | 0 | 联塑
12 | 制冷剂 | R410A(10Kg） | 瓶 | 10 |  | 0 | 巨化
13 | 镀锌国标5#角钢 | L=50*5 | 米 | 80 |  | 0
14 | 配电柜空开更换 | [6 empty] | 将原预留的3P/63A空调空开更换成3P/80A
| 小 计 |  |  |  |  | 0
C | 框架外安装项（材料及人工）
1 | 镀锌槽道 | 400*200 | 米 | 32 |  | 0 |  | 室外铜管保护槽
2 | 吊车 | 50吨 | 台班 | 3 |  | 0 |  | 室外铜管保护槽
| 小计 |  |  |  |  | 0
D | 工程费用合计 | A+B+C |  |  |  | 0
E | 税金（安装费） | 13% |  |  |  | 0
F | 工程费用合计 | D+E |  |  |  | 0